- 项目概况

项目污水主要来源于医院的发热门诊、腹泻门诊等，废水经过消毒后，通过管道进入污水处理系统与其他污水一起处理后排放。污水消毒处理的主要方法有：①加氯②二氧化氯③臭氧消毒④紫外线消毒⑤单过硫酸氢钾等等。

根据实际需求，对于门诊少量污水采用消毒装置，投加消毒药剂的方式进行消毒。

第二章    污水消毒的机理

一、污水含菌量分析

多种病菌、病毒和寄生虫卵；病毒；结核杆菌；病原性细菌；此外，污水中含酚量超标（医用的消毒剂、药剂残留或废弃药品造成）。

二、污水消毒装置工作机理

该消毒装置是一种具有投药、搅拌、液体输送、自动控制于一体的成套设备，主要由溶液桶、储液桶、搅拌器、计量泵、液位计、电控柜、管路、阀门、压力表等组成，设备平台及支架等组成。

消毒装置根据所需消毒药剂浓度，在溶液箱内配置，经搅拌器搅拌均匀后，用计量泵向投药点或指定系统中输送所配制的溶液。加药装置还可根据用户不同工艺流程的要求，进行有针对性的设计、配置必要的部件，实现自动远程控制等功能。

第三章    治理方案

一、设计依据

1、甲方提供的污水水质、水量等资料；

2、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）；

3、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；

二、设计原则

- 污水经处理后，达到用户要求准；

- 污水消毒处理流程简单，设备运行可靠，处理效果稳定；

- 工程一次性投资较少，运行管理简单方便，运行费用低；

- 占地面积小，美观大方。

- 方案确定

- 污水处理工艺流程图：

提升泵

原有污水处理系统

消毒装置

收集池

收集后的污水

2、工艺流程简介

①污水收集后，自流进入收集池。

②通过消毒装置，投加消毒剂药液对污水消毒。

③集水池的污水经过消毒后，经提升泵提升，通过污水管道进入原有污水处理系统。

3、处理后的水质：

经消毒处理后的污水应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）的相关要求。

- 消毒装置组成：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 消毒装置 |  | 1套 |
| 1 | 加药桶 | 200L，加厚PE材质 | 1只 |
| 2 | 搅拌机 | 220v，0.37KW | 1台 |
| 3 | 液位控制 | 高低液位 | 1套 |
| 4 | 计量泵 | 9L/h | 1台 |
| 5 | 安全阀 | 配套 | 1套 |
| 6 | 背压阀 | 配套 | 1套 |
| 7 | 配电柜 | 配套 | 1台 |
| 8 | 支架 | 不锈钢 | 1套 |
| 二 | 提升泵 | 1m3/h，不锈钢材质 | 2台 |
| 三 | 液位控制器 | 高低液位 | 1套 |
| 四 | 阀门管件、线缆 | 配套 | 1批 |
| 五 | 污水提升管道 | 配套 | 20m |
| 六 | 配电装置 | 普通 | 1套 |
| 七 | 运费 | 寿光 | 1项 |
| 八 | 安装费 |  | 1项 |
| 九 | 税费 |  | 1项 |
| 十 | 检测费 | 第三方监测合格报告 |  |
| 十一 | 耗材等 | 列清详单 |  |

- 消毒装置说明

1、产品描述
• 自动运行，节省人工
• 全部耐腐蚀配件、质量可靠，抗腐蚀性良好
• 保养简易，外观精美
• 强大的技术支持，可按用户要求设计流程

设备运行安全可靠，故障率低，使用寿命长；操作维护简单，不需专人值守，定期加足药剂即可长时间运行，设备结构合理，外形美观，占地面积小。

3、消毒装置主要特点：

a集约化设计、占地面积小、结构简单、性能稳定；

b 计量精确、调节方便、经济性好，便于安装维护；

c 计量泵不易堵塞，无故障运行时间长、操作费低；

d 耐腐蚀性能优、使用寿命长。

2、设备维护

①加药装置的管路应随时保持畅通，定时不定时地对装置各连接部位、进料口、出料口、计量泵等进行检查，观察这些部位是否有沉积物质，如发现这些症状，应及时加以清理。

②定期检查搅拌装置，查看搅拌轴是否转动灵活，联轴套是否松动，如有损坏应及时更换。

③要定期对安全阀、压力表及各管线阀门进行检查，以免发生泄露事件。

五、售后服务：

1.免费为用户培训操作人员，并协助制订设备操作规程。

2.接用户求助电话后，约定时间之内到达并服务于用户。

3.低于市场价购买耗材。

六、付款方式：

安装完毕经第三方检测合格后付至合同造价的90%，余款在质保期结束后一次性无息付清（质保期两年，从第三方监测合格后开始计算）