- 消防控制室甲级防火防盗门二次询价项目

- 采购内容及要求

- 采购内容：消防控制室甲级防火防盗门

- 采购要求及供应商资格要求：

- 项目为消防控制室甲级防火防盗门二次询价，详见采购清单。

- 在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商。

- 供应商须提供有效期内加盖公章的营业执照复印件，否则视为无效报价。

- 本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价。

- 投标人具有独立法人企业资格的生产厂家或代理商/经销商（若为代理商/经销商的，须提供生产厂家允许其销售产品的相关证明材料）；

- 投标人应具有承担本项目的相应资格和能力，确保公安、消防部门验收通过。

- 控制总价12000.00元，超过控制总价视为无效报价。质保期1年。

- 供应商注意事项：

- 供应商提供纸质报价单一份（加盖公章，必须密封现场递交），同时提供有效期内加盖公章的营业执照复印件一份，报价单及营业执照复印件提交后不予退还。

- 响应文件递交截止时间： 2025年2月21日9:00

- 采购会议时间：         2025年2月21日9:00

- 采购会议地点：         寿光市中医医院门诊楼四楼职工之家

- 联系人: 马主任（电话：13562635239） 李先生（电话：13306367709）

- 踏勘现场：不组织，投标人自行踏勘现场，费用自理。投标人自行考察现场,并把现场的实际情况已考虑到报价中去。 联系方式：马主任（电话：13562635239）

- 本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含但不限于安装及其税费，原有两个防火门的拆除、垃圾清运，货物供货（包装运输、装卸、货物就位）、设计制作安装、培训、各种辅助材料、货物质保、维修维护、服务人员差旅、检测检验、售后服务承诺范围内的服务、税费等所有费用，应计未计部分视为全部计入。

- 付款方式：施工完毕经使用科室验收确认无问题后付款90%，余款在质保期满经使用科室再次确认无问题后付清（无息）。

- 供货期：7天（2025年2月28日前安装完毕）。

- *评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

消防控制室甲级防火防盗门二次询价项目

采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北门 | 扇 | 1 | 门框、门扇面及其加固件应采用鞍钢钢板，106弧型框，门框≥2mm厚，门扇面板（外面板、内面板）采用≥1mm厚钢板，门表面钢板是高温高压覆PVC膜,加固件采用≥1.5mm厚钢板。复合不锈钢下门槛； 填充物：门扇内应填充不燃无机防火门芯1.0mm板材氧化镁和氯化镁，门框内填充水泥类防火材料满足GB12955-2008要求。 JH-27镍铁面板铝把手，单孔P8A大圆头锁体，12型A/B锁芯，B级锁及以上，必须是经过公安部检测中心检测合格的带有防钻功能的防盗门专用锁，锁钥匙不少于3把，闭门器、顺序器、执手及钥匙，闭门器要求开启次数不小于40万次； 包覆式防火胶条，胶条应符合国家相应规定的要求，并提供国家相关部门的检测报告。在闭门状态下，门扇与上框贴合，门扇与门框的两侧缝隙不大于3mm，双扇门中缝间隙不大于3mm； 多扣边可调铰链*3，所有五金件应提供国家相关部门颁发的检测合格报告，并必须符GB12955-2008<防火门>标准规定及满足国家、山东省消防等检测要求。 | 1.投标单位所供产品须符合国家现行标准、规范及设计要求，并能够附有全部相关的有效资料文件。 2.中标单位在制作前根据实际现场门的框料及断面尺寸，必须满足国家规范，颜色、图案由甲方指定。 3.招标人发现中标单位采购并使用不符合设计、规范或合同规定标准要求的材料设备时，由中标单位负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 |
| 2 | 东门 | 扇 | 1 |  |  |

消防控制室甲级防火防盗门二次询价项目

报 价 单

| 序号 | 名称 | 材料 | 单位 | 预计采购 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 材料厂家 | 品牌 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北门 | 1470X2090对开 外左 外包边 | ㎡ | 3.0723 |  |  |  |  | 1年 | 所投产品必须为一线优质品牌产品，注明材料生产厂家，并提供质检报告与合格证。 出厂产品应有商标、名称、型号、制造厂名称以及出厂日期等标志。 |
| 2 | 东门 | 1410X2090对开 外右 （无包边) | ㎡ | 2.9469 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |

注：报价含安装及其税费，原有两个防火门的拆除、垃圾清运。

公司名称：(盖章)

法人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日    期：